## List1
Technická specifikace
| pol. | ks/m | výrobce | poznámka
Kotelna
1. Regulace výkonu kotlů
regulátor Logamatic 4122 s obslužnou jednotkou MEC2 | 1.01 | 1 | Buderus
vč. venkovního čidla FA | 1.02 | 1 | Buderus
modul FM 456 | 1.03 | 1 | Buderus
modul FM 457 | 1.04 | 1 | Buderus
vč. čidla kaskády | 1.05 | 1 | Buderus
snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, čidlo Pt100, | 1.06 | 1 | Sensit
délka stonku 120mm, vč. jímky Js 130, délka 100mm, závit G1/2"
snímač venkovní teploty, čidlo Pt100 | 1.07 | 1 | Sensit
2. Ekvitermní regulace topných okruhů ÚT
snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, čidlo Pt100, | 2.01 | 1 | Sensit
délka stonku 120mm, vč. jímky Js 130, délka 100mm, závit G1/2"
snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100, | 2.02a-c | 3 | Sensit
trojcestný směšovač ESBE | 2.03a-d | 4 | dodá ÚT
servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovládání 0-10V | 2.04a-d | 4 | Belimo
montážní sada MS-NRE-6 pro montáž servopohonu na směšovač | 2.05a-d | 4 | Belimo
3. Regulace ohřevu TUV
snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100, | 3.01 | 1 | Sensit
snímač teploty s kabelem a kovovým pouzdrem typ TG8, typ čidla | 3.02a,b | 2 | Sensit
Pt100, délka 80mm.
trojcestný směšovač ESBE | 3.03 | 1 | dodá ÚT
servopohon Belimo HT-24-SR-T, 24V, 50Hz, ovládání 0-10V | 3.04 | 1 | Belimo
montážní sada MS-NRE-6 pro montáž servopohonu na směšovač | 3.05 | 1 | Belimo
4. Poruchová signalizace vč. havarijní funkce
snímač teploty prostorový, čidlo Pt100 | 4.01 | 1 | Sensit
regulátor tlaku vlnovcový 61214, rozsah 40-400kPa | 4.02 | 1 | ZPA Ekoreg
regulátor RHV 04 vč. sondy zaplavení | 4.03 | 1 | REMAX
detektor plynu dvoustupňový SE-22-230 D | 4.04 | 1 | KR Protect
detektor CO, typ SE 315 EC | 4.05 | 1 | KR Protect
snímač teploty příložný s hlavicí, čidlo Pt100, | 4.06 | 1 | Sensit
GSM komunikátor GD-04 vč. napáječe DE 06-12 | 4.07a-c | 3 | Jablotron
elektromagnetický ventil-havarijní uzávěr plynu - dodávka ÚT | 4.08 | 1 | dodá ÚT
čidlo kouře VDK 10 vč. napaječe DE 06-12 | 4.09 | 1 | JESY
regulátor tlaku membránový 61218, rozsah 0.4-4kPa | 4.10 | 1 | ZPA Ekoreg
5. Řídicí systém
automatizační stanice pro 3 zásuvné moduly s displejem typ | 5.01 | 1 | microPEL
MPC 405
modul D (6AI, 8DO) | 5.02a,b | 2 | microPEL
modul F (6AO, 8DI) | 5.03 | 1 | microPEL
rozšiřující jednotka MEX 401 | 5.05 | 1 | microPEL
modul J (8DI, 6AI) | 5.06 | 1 | microPEL
6. Nástěnná rozvaděčová skříň D1
nástěnná rozvaděčová skříň, rozměry: 800x1000x250mm | 6.01 | 1
(šxvxhl), krytí IP 54, přívod i vývody horem,
ochrana dle ČSN 332000-4-41,
přístrojová náplň:
hlavní vypínač jednopólový 16A |  | 1
jednopólový jistič LPN 10A |  | 1
jednopólový jistič LPN 6A |  | 1
jednopólový jistič LPN 1.6A |  | 2
jednopólový jistič LPN 1.2A |  | 1
jednopólový jistič LPN 1A |  | 8
přepěťová ochrana III. třídy |  | 1
bezpečnostní trafo 230/24V, 50Hz, 100VA |  | 1
stabilizovaný zdroj 24V AC/DC |  | 1
pomocné relé 230VAC, kontakty 5A |  | 4
pomocné relé 24VDC, kontakty 5A |  | 18
pojistkový vývod |  | 11
vnitřní osvětlení |  | 1
servisní zásuvka 230V/16A |  | 1
Kabely vč. nosných konstrukcí |  | m
JYTY 2x1 |  | 490
JYTY 4x1 |  | 120
CYKY 2Ax1.5 |  | 30
CYKY 3Ax1.5 |  | 120
CYKY 3Cx1.5 |  | 190
CYKY 5Cx1.5 |  | 50
Montážní práce:
montáž rozv. skříně, servopohonů, drobných přístrojů
(snímačů teploty, termostatů, manostatů,detektorů plynu apod)
Inženýrské práce
uživatelský software automatizační stanice pro 40 dat. bodů
seřízení, uvedení do provozu
zaškolení obsluhy
revize